PROCEDIMIENTO COMÚN PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CONEXIÓN DE CENTRALES GENERADORAS A LA RED DE UTE EN MEDIA TENSIÓN

El presente procedimiento se enmarca en lo dispuesto en el REGLAMENTO DE CONEXIÓN DE GENERACIÓN A LA RED DEL DISTRIBUIDOR DE MEDIA TENSIÓN, aprobado por resolución de la URSEA Nº 262/011 de fecha 16 de setiembre de 2011. Dicha reglamentación se encuentra publicada en la página Web de la Unidad Reguladora Servicios de Energía y Agua (www.ursea.gub.uy).

- El interesado en conectar una Central Generadora a la red de UTE en Media Tensión (MT) debe formular una solicitud de conexión en la Unidad de Grandes Clientes de UTE. Para ello debe presentar ante la misma la información detallada en el Anexo B del presente documento.

El interesado puede optar por adjuntar a la solicitud de conexión un Anteproyecto de Conexión. Para ello, previo a dicha solicitud de conexión, deberá presentar en dicha Unidad una solicitud de información de la red de UTE en MT a la cual se proyecta conectar, debiendo para ello suministrar la información detallada en el Anexo A. UTE brindará la información solicitada en un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud escrita, pudiendo en circunstancias debidamente justificadas prorrogarse el plazo por 10 (diez) días hábiles más.

- Luego de presentada la solicitud de conexión, UTE realizará y comunicará al interesado un Anteproyecto de Conexión. En el mismo se especificarán las obras de extensión, ampliación de capacidad o modificación de la red de UTE en MT requeridas para la conexión de la Central Generadora a dicha red.

En caso que el interesado presente en la solicitud de conexión un Anteproyecto de Conexión, UTE lo evaluará y se expedirá sobre el mismo, planteando las modificaciones que estime pertinente si corresponden.

- Si UTE concluye que la Central Generadora se debe conectar a la red de Alta Tensión, se informará de manera fundada y con la mayor antelación al interesado y la URSEA.

- El interesado puede efectuar en un plazo no mayor a 30 días corridos consideraciones y propuestas modificatorias a lo comunicado por UTE, en los literales b) y c). Si el interesado hace consideraciones, UTE las analizará y evaluará si se requiere modificar el Anteproyecto de Conexión informado, elaborándose el Anteproyecto de Conexión definitivo. Si el interesado manifiesta su acuerdo o transcurridos los 30 días corridos el interesado no hace uso del derecho de realizar observaciones, se considerará que el Anteproyecto de Conexión informado, es el Anteproyecto de Conexión definitivo.

- El interesado dispondrá de un plazo no mayor a 10 días corridos desde la recepción del Anteproyecto de Conexión definitivo para manifestar formalmente su aceptación y el interés de suscribir un Convenio de Conexión. Expresado dicho interés por parte del interesado, el mismo dispondrá de un plazo de 30 días corridos para suscribir el Convenio de Conexión correspondiente.

- Para la suscripción del Convenio de Conexión el interesado deberá:

  - En coordinación con UTE elaborar un cronograma detallando el período de tiempo para la realización de las obras requeridas en el Anteproyecto de Conexión, así como el momento de instalación y habilitación del sistema de medición comercial. Este cronograma se adjuntará al Convenio de Conexión.

  - Acreditar la obtención de la autorización para instalar una Central Generadora (prevista en los artículos 53 y 54 del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 360/002). Si existieran circunstancias excepcionales, debidamente justificadas que dilaten la obtención de dicha autorización podrá celebrarse el Convenio de Conexión condicionado a la obtención de la misma.

  - Constituir la garantía cumplimiento de la conexión.

  - Acreditar tener derecho a construir la Central Generadora en los padrones identificados en la autorización para instalar una Central Generadora (indicada en el numeral ii). Dicha documentación deberá ser acompañada de un plano parcelario, del que surjan los padrones mencionados en la autorización. La mencionada acreditación debe realizarse respecto de todos los padrones donde se encuentren instalaciones de la Central Generadora.

El plazo entre la presentación de la solicitud de conexión por parte del interesado y la firma del Convenio de Conexión no podrá exceder 120 (ciento veinte) días corridos.

ANEXO A

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

PARA LA CONEXIÓN DE UNA CENTRAL GENERADORA

| IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: Dirección: Ciudad/Localidad: Departamento: |  | Teléfono: Fax: e-mail: |  |
| INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO |  |  |  |
| Nombre del proyecto: Dirección: Ciudad/Localidad: Departamento: |  |  |  |
| Datos de conexión | Potencia Instalada: ………… MW Potencia Inyectada Nominal de la Central (1): ………… MW Potencia Inyectada Nominal Aparente (2):…….…….......MW Potencia activa máxima requerida por el Generador en el Nodo de Conexión a contratar al Distribuidor (3): …………….MW Cantidad de unidades generadoras: ………… |  |  |
| Fuente primaria de energía a utilizar: |  |  |  |
| Punto de Conexión considerado (4): |  | Nivel de tensión estimado (5): ……… kV |  |
| Otra información que se considere necesario especificar: |  |  |  |
| Solicitante: |  | Firma: |  |
| Lugar, fecha: |  | Recibido por: | Firma: |

(1) Esta potencia se denomina en el Convenio de Conexión como Potencia Autorizada.

(2) Esta potencia, en el Convenio de Conexión, podrá ser ajustada como consecuencia de los resultados de los estudios de conectividad.

(3) Esta potencia se denomina en el Convenio de Conexión como Potencia Respaldada.

(4) Se adjunta plano de ubicación geo-referenciado

(5) Se adjunta esquema de conexión.

ANEXO B

SOLICITUD DE CONEXIÓN

FORMULARIO A: DATOS DE LA CENTRAL GENERADORA

| IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: Dirección: Ciudad/Localidad: Departamento: |  | Teléfono: Fax: e-mail: |  |
| INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO |  |  |  |
| Nombre del proyecto: Dirección: Ciudad/Localidad: Departamento: |  |  |  |
| Datos de conexión | Potencia Instalada: …………………………………. MW Potencia Inyectada Nominal de la Central (1): ………… MW Potencia Inyectada Nominal Aparente (2):………………MW Potencia activa máxima requerida por el Generador en el Nodo de Conexión a contratar al Distribuidor (3): …………… MW Cantidad de unidades generadoras: ………… |  |  |
| Predicción de Energía Generada anual: ………… MWh |  |  |  |
| Fuente primaria de energía a utilizar: |  |  |  |
| Punto de Conexión considerado (4): |  | Nivel de tensión estimado: ……… kV |  |
| Instalación | Esquema de conexión (5) |  |  |
|  | Breve descripción de la Central Generadora: |  |  |
| Solicitante: Firma: |  | Técnico habilitado: Firma: |  |
| Lugar, fecha: |  | Recibido por: | Firma: |

(1) Esta potencia se denomina en el Convenio de Conexión como Potencia Autorizada.

(2) Esta potencia, en el Convenio de Conexión, podrá ser ajustada como consecuencia de los resultados de los estudios de conectividad.

(3) Esta potencia se denomina en el Convenio de Conexión como Potencia Respaldada.

(4) Se adjunta plano de ubicación geo-referenciado

(5) Se adjunta esquema de conexión.

FORMULARIO B: DATOS DEL TRANSFORMADOR

| BOBINADOS | Primario | Secundario | Terciario |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensión | kV | kV | kV |
| Potencia Nominal | MVA | MVA | MVA |
| CONEXIÓN |  |  |  |
| Delta | (marcar) | (marcar) | (marcar) |
| Estrella aterrada: |  |  |  |
| Resistencia del neutro | Ohms | Ohms | Ohms |
| Reactancia del neutro | Ohms | Ohms | Ohms |
| Estrella sin aterrar | (marcar) | (marcar) | (marcar) |
| PÉRDIDAS E IMPEDANCIAS |  |  |  |
|  | kV | kV | kV |
| a | kV | kV | kV |
| @ | MVA | MVA | MVA |
| Pérdidas @ 75°C | W | W | W |
| Impedancia de secuencia positiva | % | % | % |
| Impedancia de secuencia cero | % | % | % |
| Solicitante: Firma: |  | Técnico habilitado: Firma: |  |
| Lugar, fecha: |  | Recibido por: | Firma: |

FORMULARIO C: DATOS DE LA CONEXIÓN

| Protecciones de conexión y acceso (en la Central Generadora - Articulo 89) | Sobre y sub frecuencia: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sobre y sub tensión: |  |  |
|  | Pérdida de alimentación de la red (Loss of mains) Función 1:………………… Función 2:………………… |  |  |
|  | Faltas trifásicas en el lado de la red de UTE: |  |  |
|  | Faltas bifásicas en el lado de la red de UTE: |  |  |
|  | Potencia inversa: |  |  |
|  | Otras: |  |  |
| Unidad de compensación (si corresponde) | Potencia reactiva: …………….kVAr |  |  |
|  | Descripción del tipo de compensación: |  |  |
| Líneas/Cables | Nivel de tensión:……………………………..V Longitud del cable:…………………………..km Tipo, sección del cable e impedancia en Ohm/Km.:………………………. Longitud de la línea aérea:………………km Tipo, sección de la línea e impedancia en Ohm/km:………………………. |  |  |
|  | Nivel de tensión:……………………………..V Longitud del cable:…………………………..km Tipo y sección del cable:………………………. Longitud de la línea aérea:………………km Tipo, sección de la línea:………………………. |  |  |
| Anexos | Plano de planta:……………………………. Descripción de los servicios auxiliares, potencia y los principales motores:………………………………………… |  |  |
| Comentarios |  |  |  |
| Solicitante: Firma: |  | Técnico habilitado: Firma: |  |
| Lugar, fecha: |  | Recibido por: | Firma: |

FORMULARIO D: DATOS DEL GENERADOR

| Unidad | Fabricante:………. Tipo:……………. Cogeneración: |  | Numero de unidades idénticas: …………….. . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente de energía | Eólica Hidráulica Solar | Biomasa Gas Diesel/Fuel Oil |  | Otros |
| Modos de operación | Operación en isla prevista Arranque automático Arranque en negro previsto | si si si |  | no no no |
| Datos del generador | Generador sincrónico |  | Generador asincrónico |  |
|  | Potencia activa:……MW Potencia aparente:….MVA Tensión nominal:….kV Corriente nominal:….kA |  | Si parte como motor, especifique la corriente de partida:……..kA |  |
| Transformador de maquina (si corresponde) | Potencia nominal:………………..MVA Tensión nominal primario:………….kV Tensión nominal secundario:……….kV Tensión de cortocircuito:…………………% |  |  |  |
| Funciones de protección | Descripción de las funciones disponibles:………….. Código ANSI ………………….. |  |  |  |
| Unidad de compensación (si corresponde) | Potencia reactiva:……………..kVAr |  |  |  |
|  | Descripción del tipo de compensación: |  |  |  |
| Curva de cargabilidad |  |  |  |  |
| Comentarios |  |  |  |  |
| Lugar, fecha | Firma del solicitante: Firma del técnico habilitado: |  | Hoja…… de.……. |  |

FORMULARIO E: DATOS ELÉCTRICOS DEL GENERADOR

| IMPEDANCIAS |  | RANGO ESPECIFICADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x”d(v) – Reactancia subtransitoria directa (de saturación a tensión nominal y potencia nominal) |  | (%) |  |
| x’d(v) – Reactancia transitoria directa (de saturación a tensión nominal y potencia nominal) |  | (%) |  |
| xd(v) – Reactancia síncrona directa (de saturación a tensión nominal y potencia nominal) |  | (%) |  |
| x2(v) – Reactancia de secuencia negativa (de saturación a tensión nominal y potencia nominal) |  | (%) |  |
| x0(v) – Reactancia de secuencia cero (de saturación a tensión nominal y potencia nominal) |  | (%) |  |
| CONSTANTES DE TIEMPO |  |  |  |
| T”d(o) – Constante de tiempo subtransitoria (circuito abierto) |  | s |  |
| T’d(o) – Constante de tiempo transitoria (circuito abierto) |  | s |  |
| CONEXIÓN |  |  |  |
| Delta |  |  |  |
| Estrella aterrada: |  |  |  |
| Resistencia del neutro |  |  |  |
| Reactancia del neutro |  |  |  |
| Estrella sin aterrar |  |  |  |
| Lugar, fecha | Firma del solicitante: Firma del técnico habilitado: |  | Hoja…… de.……. |
| Nota: Los datos del generador que fueren estimados como típicos deben especificarse como tales |  |  |  |

Subgerencia de Grandes Clientes, localizada en Palacio de la Luz Paraguay 2431 – Piso 8 – Oficina 810, teléfono 2209 9590, correo grandesclientes@ute.com.uy.

El monto de la Garantía de Cumplimiento de Conexión se calcula de acuerdo a Resolución del Directorio de UTE R09.-551 de fecha 25 de mayo de 2009”